액화수소 인수기지
디지털 트윈 자율안전관리 플랫폼

기관별 데이터 인터페이스 정의서
(Interface Definition Document, IFD)

문서 버전 : v1.0 (PoC 기반 본개발 인터페이스 합의안)

작성 일자 : 2026-05-07

작성 주체 : 유엔이 (플랫폼 개발사)

검토 대상 : KOGAS · KGS · KETI · 세이프티아

동반 문서 : 상세 요구사항 정의서 v1.0 (REQ_SPEC)

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 「액화수소 인수기지 디지털 트윈 자율안전관리 플랫폼」(이하 "플랫폼")과 외부기관 (KOGAS·KGS·KETI·세이프티아) 간의 데이터 교환 인터페이스를 정의한다. PoC 단계의 Mock Provider 응답 스펙을 기준으로 하되, 본개발 단계에서 각 기관이 자체 서버에서 구현해야 할 endpoint·요청 파라미터·응답 스키마·비기능 요구사항을 명확히 한다.

각 기관은 본 문서를 검토하여 "우리 기관에서 제공할 수 있는 데이터·필드·정밀도·응답시간"을 확정하고, 필요시 별도 부록으로 추가 요구사항(인증·보안·SLA)을 명시한다.

## 1.2 범위

(1) 본 문서가 다루는 인터페이스

플랫폼 → 외부기관 (요청, request)

외부기관 → 플랫폼 (응답, response 또는 비동기 push)

Health Check / 상호 모니터링

에러 처리, 재시도, fallback 정책

데이터 보안 / 인증 / 전송 무결성

(2) 본 문서가 다루지 않는 범위 (별도 기관 책임)

외부기관 시스템 내부 구조 (AI 모델 학습, 시뮬레이션 알고리즘 등)

기관 내부 운영 정책

타 시스템과의 인터페이스 (외부기관 ↔ 운영기관 외 시스템)

## 1.3 인터페이스 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 표준 프로토콜 | REST over HTTPS, JSON 본문 (UTF-8) |
| 식별자 통일 | scenario_id (또는 본개발 시 site_id + event_id), equipment_id 표준 코드 공유 |
| 멱등성 | GET 호출은 멱등, POST 호출은 request_id 기반 중복 방지 |
| 버전 관리 | URL 경로에 버전 명시 (예: /v1/diagnose) — 본개발 단계 결정 |
| 시간 표기 | ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00, KST) |
| 문자 인코딩 | UTF-8, 한글 응답 허용 |
| 단위 | SI 단위 (bar(g), °C, m³/h, kg/h, mm/s, A, %) |
| 응답 시간 | 기관별 SLA 합의 (본 문서 §4~7 각 기관별 절 참조) |
| 에러 응답 | RFC 7807 Problem Details 권장 (type, title, status, detail, instance) |
| 인증 | PoC: 미적용 / 본개발: API Key 또는 mTLS (§8 참조) |

# 2. 시스템 연동 개요

## 2.1 연동 토폴로지

┌──────────────────────────┐
                           │ KOGAS  : 이상탐지/고장인지 AI │
                           ├──────────────────────────┤
                           │ KGS    : 상호영향 위험예측    │
 [플랫폼 (유엔이)]  ⇄  HTTPS │ KETI   : 시뮬레이션 엔진     │
 (Backend on Railway)        │ 세이프티아 : 사고대응/이력 DB │
                           └──────────────────────────┘

  ※ 각 기관은 자체 서버를 운영하며, 플랫폼은 REST API로만 연동.
  ※ PoC에서는 플랫폼 내부의 Mock Provider가 동일 응답 스펙으로 대체.
  ※ 본개발에서는 동일 스펙을 유지한 채 endpoint만 외부기관 서버로 교체.

## 2.2 데이터 전송 방식별 분류

| 기관 | PoC 방식 | 본개발 권고 | 사용자 입력 필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOGAS | Pull (플랫폼이 scenario_id로 조회) | Push (실시간 이상감지 시 KOGAS → 플랫폼 webhook) + Pull(상세 조회) | 불필요 (자동 감지) |
| KGS | Pull / Manual analyze | 이벤트 연계: 자동 (센서값+설비정보 push) / 수동 분석: REST POST | 수동 시 파라미터 입력 |
| KETI | Pull / Manual simulate | 이벤트 연계: 자동 / 수동 시뮬레이션: REST POST + 비동기 콜백 | 수동 시 파라미터 입력 |
| 세이프티아 | Pull (scenario_id 기준) | Pull + Push (이벤트 종료 시 플랫폼 → 세이프티아 자동 기록) | 불필요 |

## 2.3 Health Check 규약

각 기관은 다음의 Health Check endpoint를 제공한다.

GET /health    →  200 { "status": "ok",      "provider": "<KOGAS|KGS|KETI|SAFETIA>" }
                  503 { "status": "degraded", "provider": "<...>", "reason": "..." }
                  503 { "status": "down",     "provider": "<...>" }

플랫폼은 매 30초 주기로 폴링하여 상단 ApiStatusBar에 🟢/🟡/🔴 상태로 표시한다.

# 3. 공통 데이터 모델 / 식별자 표준

## 3.1 시나리오 ID (scenario_id)

PoC에서는 SC-01 ~ SC-08의 8종 시나리오 ID로 모든 기관 데이터가 join된다. 본개발에서는 다음과 같은 변경이 검토된다.

| 식별자 | PoC | 본개발 옵션 |
| --- | --- | --- |
| scenario_id | SC-01 ~ SC-08 | (A) 시나리오 모드 (시연/훈련용) 잔존 / (B) 실 운영 모드에서는 site_id + event_id 조합으로 대체 |
| site_id | — | 본개발 신규: 인수기지 식별자 (예: "LH2-INCHEON-01") |
| event_id | EventLog.event_id (UUID) | 본개발 유지, 외부기관 호출의 correlation key로 활용 권장 |

## 3.2 설비 ID (equipment_id)

12종 핵심설비. 본개발에서는 운영기관 표준 코드로 매핑 또는 확장.

| equipment_id | 유형 | 공간(zone_id) | 설비명 |
| --- | --- | --- | --- |
| TK-101 | STORAGE_TANK | Z-STO | LH2 저장탱크 #1 |
| TK-102 | STORAGE_TANK | Z-STO | LH2 저장탱크 #2 |
| BOG-201 | BOG_COMPRESSOR | Z-BOG | BOG 압축기 #1 |
| PMP-301 | TRANSFER_PUMP | Z-PUMP | LH2 이송펌프 #1 |
| VAP-401 | VAPORIZER | Z-VAP | 기화기 #1 |
| PIP-501 | MAIN_PIPE | Z-PIPE | 메인 이송배관 A |
| VAL-601 | VALVE_STATION | Z-VAL | 벤트스택 #1 |
| VAL-602 | VALVE_STATION | Z-VAL | 벤트스택 #2 |
| REL-701 | RELIQUEFIER | Z-BOG | BOG 재액화기 #1 |
| SHP-001 | LH2_CARRIER | Z-BERTH | LH2 운반선 #1 |
| ARM-101 | LOADING_ARM | Z-ARM | 로딩암 #1 |
| SWP-001 | SEAWATER_PUMP | Z-VAP | 해수펌프 #1 |

## 3.3 센서 ID (sensor_id) — 명명 규칙

{equipment_id}-{TYPE-3letter}-{seq}
  ├─ equipment_id : 설비 ID
  ├─ TYPE         : PRE(Pressure), TEM(Temperature), FLO(Flow),
  │                 VIB(Vibration), CUR(Current), LEV(Level)
  └─ seq          : 01, 02, 03 ...

예) TK-101-PRE-01, BOG-201-VIB-04, PMP-301-FLO-03, ARM-101-FLO-01

## 3.4 공통 응답 헤더 (제안)

Content-Type        : application/json; charset=utf-8
X-Provider          : KOGAS | KGS | KETI | SAFETIA
X-Request-Id        : <UUIDv4, 멱등성 키>
X-Response-Time-ms  : <엔진 처리 시간>
X-Schema-Version    : v1.0

## 3.5 공통 에러 응답

{
  "type":     "https://platform.example/errors/{kind}",
  "title":    "<short title>",
  "status":   400 | 401 | 403 | 404 | 422 | 500 | 503,
  "detail":   "<message>",
  "instance": "<request path>",
  "provider": "KOGAS | KGS | KETI | SAFETIA",
  "timestamp": "<ISO8601>"
}

# 4. KOGAS 인터페이스 — 이상탐지 / 고장인지

## 4.1 책임 영역

센서 데이터(시계열) 기반 이상감지 알고리즘 운영

고장 종류·고장 부위 분류 (fault_code, fault_name, suspected_part)

진단 신뢰도(diagnosis_confidence) 산출

근거 센서 ID 목록 (sensor_evidence) 제공

(본개발) 실시간 push 또는 학습 모델 재학습용 데이터 수신 정책 결정

## 4.2 Endpoint

| Method | Path | 용도 | PoC | 본개발 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Health check | ✅ | ✅ |
| GET | /diagnose/{scenario_id} | (시연용) 시나리오별 사전 진단 결과 | ✅ | 옵션 (시연 모드 잔존) |
| POST | /diagnose | 실시간 진단 요청 (센서값 push) | — | ✅ 신규 |
| POST (callback) | {platform}/api/provider/kogas/push | 이상감지 시 KOGAS → 플랫폼 webhook | — | ✅ 신규 (옵션) |

## 4.3 [본개발] POST /diagnose — 요청

POST /v1/diagnose HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Request-Id: <UUID>
Authorization: Bearer <token>

{
  "site_id":     "LH2-INCHEON-01",
  "event_id":    "<UUID, 선택>",
  "scenario_id": "SC-01",                 // 시연 모드 시
  "target_equipment_id": "BOG-201",
  "window_sec":  300,                      // 분석 시간창
  "sensor_data": [
    {
      "sensor_id":   "BOG-201-PRE-01",
      "sensor_type": "PRESSURE",
      "unit":        "bar(g)",
      "samples": [
        { "timestamp": "2026-05-07T10:00:00+09:00", "value": 10.05, "quality": "GOOD" },
        { "timestamp": "2026-05-07T10:00:05+09:00", "value": 10.13, "quality": "GOOD" }
      ]
    }
    // ... 다중 센서
  ]
}

## 4.4 응답 스키마 (PoC Mock과 동일 + 본개발 확장)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| request_id | string | ✅ | 내부 요청 ID (멱등성) | KOGAS-SC-01 |
| scenario_id | string | 옵션 | 시연 모드 식별자 | SC-01 |
| event_id | string (UUID) | 옵션 | 본개발: 이벤트 correlation | — |
| target_equipment_id | string | ✅ | 진단 대상 설비 | BOG-201 |
| fault_code | string | ✅ | 표준 고장코드 (KOGAS 정의) | FLT-01, FLT-ARM-ESD |
| fault_name | string | ✅ | 고장명 (한글) | BOG 압축기 트립 또는 전동기 과전류 보호동작 |
| diagnosis_confidence | number | ✅ | 신뢰도 0~1 (소수점 2자리) | 0.75 |
| suspected_part | string | ✅ | 의심 부위 (한글) | 전동기 / 베어링 / 밸브구동부 |
| sensor_evidence | array | ✅ | 근거 센서 (string 배열 또는 객체 배열) | ["BOG-201-PRE-01", ...] 또는 [{sensor_id, desc}] |
| timestamp | ISO8601 | ✅(본개발) | 진단 시각 | 2026-05-07T10:05:23+09:00 |
| model_version | string | 옵션 | AI 모델 버전 | kogas-v1.2 |

## 4.5 응답 예시 (PoC SC-01)

{
  "request_id": "KOGAS-SC-01",
  "scenario_id": "SC-01",
  "target_equipment_id": "BOG-201",
  "fault_code": "FLT-01",
  "fault_name": "BOG 압축기 트립 또는 전동기 과전류 보호동작",
  "diagnosis_confidence": 0.75,
  "suspected_part": "전동기",
  "sensor_evidence": [
    "BOG-201-PRE-01",
    "BOG-201-TEM-02",
    "BOG-201-FLO-03"
  ]
}

응답 예시 (PoC SC-08 — sensor_evidence 객체 변형)

{
  "request_id": "KOGAS-SC-08",
  "scenario_id": "SC-08",
  "target_equipment_id": "ARM-101",
  "fault_code": "FLT-ARM-ESD",
  "fault_name": "로딩암 긴급차단(ESD) 작동, 플랜지 기밀 이상 또는 계류 이탈 감지",
  "diagnosis_confidence": 0.82,
  "suspected_part": "ESD 밸브, 플랜지 실링, 계류 센서",
  "sensor_evidence": [
    { "sensor_id": "ARM-101-FLO-01", "desc": "유량 급감 (120→0 m³/h)" },
    { "sensor_id": "ARM-101-VIB-01", "desc": "진동 급증 후 정지" },
    { "sensor_id": "ARM-101-PRE-01", "desc": "압력 급변동" }
  ]
}

## 4.6 KOGAS 합의 필요 항목 (본개발 진입 전)

| # | 항목 | 옵션 / 협의 사항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | fault_code 표준 체계 | 현재: FLT-01 ~ FLT-07, FLT-ARM-ESD / 본개발: KOGAS 자체 코드 체계 통일 필요 (예: FLT-{설비유형}-{seq}) |
| 2 | sensor_evidence 형식 | string 배열 vs 객체 배열 — 본개발에서는 객체 배열 (sensor_id + desc) 통일 권고 |
| 3 | 진단 응답 시간 SLA | 동기 호출: 5초 이내 / 비동기 콜백 허용 여부 |
| 4 | Push 방식 도입 | 이상감지 시 KOGAS → 플랫폼 webhook 적용 여부, retry 정책 |
| 5 | 센서 데이터 push 주기 | 전수 센서 vs 이상 의심 센서만 / 5초 vs 1초 vs 100ms |
| 6 | 재학습 데이터 회신 | 플랫폼이 정/오진 라벨링하여 KOGAS로 회신 (모델 재학습용) 여부 |
| 7 | 다중 동시 진단 | 동일 설비 다중 동시 진단 시 처리 (큐잉 / 거부 / 병합) |
| 8 | 신뢰도 산출 기준 | 0~1 소수점 2자리 / 분류 분포 (top-1, top-3) |

# 5. KGS 인터페이스 — 상호영향 위험예측

## 5.1 책임 영역

단일 설비 이상이 다른 설비로 전파되는 영향(impact) 분석

영향 점수(impact_score), 위험 등급(risk_level), 예측 시점(predicted_after_sec) 산출

영향 유형(impact_type) 분류

HAZOP 연계 (hazop_id)

권고조치(recommended_action) 텍스트 제공

2D 네트워크·3D 컬러링용 시각화 hint (color_2d, color_3d)

## 5.2 Endpoint

| Method | Path | 용도 |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Health check |
| GET | /analyze/{scenario_id} | (시연용) 시나리오별 사전 분석 결과 배열 |
| POST | /analyze | [본개발 핵심] 실시간 위험예측 (센서값+설비정보 입력 → 영향 분석 배열 응답) |

## 5.3 [본개발] POST /analyze — 요청

POST /v1/analyze HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{
  "site_id":     "LH2-INCHEON-01",
  "event_id":    "<UUID>",
  "scenario_id": "SC-01",                  // 시연 모드 시
  "trigger_equipment_id": "BOG-201",
  "sensor_data": [ ... 동일 포맷 ... ],
  "params": {
    "analysis_window_min": 60,             // 0~60분
    "pressure_excess_pct": 15,
    "temperature_deviation_c": 5,
    "propagation_depth": 3                 // 영향 그래프 깊이
  }
}

## 5.4 응답 스키마 (배열)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| analysis_id | string | ✅ | 분석 단건 ID | KGS-SC-01-01 |
| scenario_id / event_id | string | ✅ | correlation key | SC-01 |
| trigger_equipment_id | string | ✅ | 이상 발생 설비 | BOG-201 |
| affected_equipment_id | string | ✅ | 영향 받는 설비 (자기 자신 포함 가능) | TK-101 |
| impact_type | string (enum) | ✅ | 영향 유형 (아래 enum) | PRESSURE_PROPAGATION |
| impact_score | integer (0~100) | ✅ | 영향 점수 | 76 |
| risk_level | string (enum) | ✅ | 위험 등급 | WARNING |
| predicted_after_sec | integer | ✅ | 예측 시점 (sec, 0이면 즉시) | 180 |
| color_2d | string (hex) | 옵션 | 2D 네트워크 색상 hint | #FFEE58 |
| color_3d | string (enum) | 옵션 | 3D 컬러링 hint | affected |
| hazop_id | string | 옵션 | 연계 HAZOP | HZ-LH2-001 |
| recommended_action | string | ✅ | 권고조치 (한글) | 압축기 정지 확인 후 저장탱크 압력상승률 감시 |

## 5.5 enum 정의

| enum | 허용값 |
| --- | --- |
| impact_type | PRIMARY_EVENT, PRESSURE_PROPAGATION, PSV_ACTIVATION_RISK, BACKUP_ACTIVATION, FLOW_INTERRUPTION, PRESSURE_BUILDUP, SUPPLY_SHORTAGE, FLOW_REDUCTION (확장 가능) |
| risk_level | INFO, WARNING, CRITICAL, EMERGENCY |
| color_2d | #EF5350(critical) / #FFEE58(affected) / #FFA726(warning) / #FF1744(emergency) |
| color_3d | critical / affected / warning / emergency / simTarget |

## 5.6 응답 예시 (PoC SC-01 영향 체인)

[
  {
    "analysis_id": "KGS-SC-01-01",
    "scenario_id": "SC-01",
    "trigger_equipment_id":  "BOG-201",
    "affected_equipment_id": "BOG-201",
    "impact_type": "PRIMARY_EVENT",
    "impact_score": 88,
    "risk_level":   "CRITICAL",
    "predicted_after_sec": 0,
    "color_2d": "#EF5350", "color_3d": "critical",
    "hazop_id": "HZ-LH2-001",
    "recommended_action": "압축기 정지 확인 후 저장탱크 압력상승률 감시"
  },
  {
    "analysis_id": "KGS-SC-01-02",
    "trigger_equipment_id":  "BOG-201",
    "affected_equipment_id": "TK-101",
    "impact_type": "PRESSURE_PROPAGATION",
    "impact_score": 76, "risk_level": "WARNING",
    "predicted_after_sec": 180,
    "color_2d": "#FFEE58", "color_3d": "affected",
    "hazop_id": "HZ-LH2-001",
    "recommended_action": "압축기 정지 확인 후 저장탱크 압력상승률 감시"
  },
  {
    "analysis_id": "KGS-SC-01-03",
    "affected_equipment_id": "REL-701",
    "impact_type": "PRESSURE_PROPAGATION",
    "impact_score": 64, "risk_level": "WARNING",
    "predicted_after_sec": 360, ...
  },
  {
    "analysis_id": "KGS-SC-01-04",
    "affected_equipment_id": "VAL-601",
    "impact_type": "PSV_ACTIVATION_RISK",
    "impact_score": 58, "risk_level": "WARNING",
    "predicted_after_sec": 540, ...
  }
]

## 5.7 KGS 합의 필요 항목

| # | 항목 | 옵션 / 협의 사항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | impact_type 표준 체계 | 현재 8종 / KGS가 추가 정의 가능 (위험 분석 기법에 따라) |
| 2 | impact_score 산출 기준 | 정량적 기준 (확률·강도·노출시간 기반) 합의 필요 |
| 3 | predicted_after_sec 정밀도 | 초 단위 / 분 단위 / 시간창(min, max) 표현 |
| 4 | 분석 응답 시간 SLA | 동기 5초 이내 (PoC) / 본개발: 영향 그래프 깊이에 따라 SLA 차등 |
| 5 | 영향 그래프 깊이 | PoC: 4단계 / 본개발: 운영기관 P&ID 복잡도에 따라 결정 |
| 6 | recommended_action 텍스트 | 자유 텍스트 vs SOP 매핑 ID 회신 권고 |
| 7 | color_2d / color_3d 위치 | KGS 응답에 포함 vs 플랫폼이 risk_level 기반 자체 매핑 |
| 8 | 센서 데이터 입력 범위 | 전수 센서 / 이상 의심 센서만 / 임계치 초과 센서 |

# 6. KETI 인터페이스 — 시뮬레이션 / 의사결정지원

## 6.1 책임 영역

이상 시나리오 시뮬레이션 (압력·온도·유량 등 시간경과 예측)

대응안 추천 (Option A / Option B 또는 N개)

각 대응안별 안정화 시간(stabilization_min), 위험도, 세부 설명

하이브리드 모델링 (물리 + AI)

(본개발 옵션) 동적 저작도구 — 새 시나리오 정의·실행

## 6.2 Endpoint

| Method | Path | 용도 |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Health check |
| GET | /simulate/{scenario_id} | (시연용) 시나리오별 사전 시뮬레이션 결과 |
| POST | /simulate | [본개발 핵심] 실시간 시뮬레이션 (파라미터 입력 → 결과 응답) |
| POST (callback) | {platform}/api/provider/keti/result | 비동기 모드: 시뮬레이션 완료 시 KETI → 플랫폼 webhook |

## 6.3 [본개발] POST /simulate — 요청

POST /v1/simulate HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{
  "site_id":     "LH2-INCHEON-01",
  "event_id":    "<UUID>",
  "scenario_id": "SC-01",                  // 시연 모드 시
  "trigger_equipment_id": "BOG-201",
  "params": {
    "fault_type":             "OVERPRESSURE",
    "initial_pressure_bar":   12.5,
    "duration_hr":            2,
    "temperature_deviation_c": 5,
    "flow_change_pct":        -40,
    "option_count":           2              // 1~N 대응안 개수
  },
  "return_mode": "sync"                    // sync | async
}

## 6.4 응답 스키마

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| simulation_id | string | ✅ | 시뮬레이션 ID | KETI-SC-01 |
| scenario_id / event_id | string | ✅ | correlation key | SC-01 |
| trigger_equipment_id | string | ✅ | 트리거 설비 | BOG-201 |
| simulation_summary | string | ✅ | 사황 요약 (한글, 1~3문장) | BOG 압축기 트립으로 저장탱크 압력 지속 상승 중. PSV 개방까지 약 18분 소요 예상. |
| recommended_option_a | string | ✅ | 1순위 대응안 (한글) | 재액화기 긴급 가동, 압축기 수리 병행 |
| recommended_option_b | string | 옵션 | 2순위 대응안 (한글) | 벤트스택 수동 개방, 압축기 정비 |
| option_a_stabilization_min | integer | ✅ | Option A 안정화 시간(분) | 18 |
| option_b_stabilization_min | integer | 옵션 | Option B 안정화 시간(분) | 25 |
| option_a_risk | enum | ✅ | Option A 위험도 | MEDIUM |
| option_b_risk | enum | 옵션 | Option B 위험도 | LOW |
| option_a_detail | string | ✅ | Option A 세부 설명 | 재액화기 처리용량 한계 / 탱크 압력 11.5bar 이하 안정화 |
| option_b_detail | string | 옵션 | Option B 세부 설명 | BOG 대기 방출 / 방출량 약 500kg/h |
| expected_stabilization_min | integer | ✅ | 권고 대응안 안정화 시간 | 18 |
| timeseries_forecast | array (옵션) | — | 본개발: 시간별 예측 시계열 | [{t, P, T, Flow, ...}, ...] |
| simulation_timestamp | ISO8601 | ✅(본개발) | 시뮬레이션 시각 | — |

## 6.5 enum 정의

| enum | 허용값 |
| --- | --- |
| option_*_risk | NONE, LOW, MEDIUM, HIGH |
| fault_type (요청) | OVERPRESSURE, CAVITATION, STUCK_VALVE, COLD_BRITTLE, BOG_SURGE, ESD_TRIP, NORMAL_OPS (확장 가능) |
| return_mode | sync (동기 응답) / async (즉시 ack 후 콜백) |

## 6.6 응답 예시 (PoC SC-01)

{
  "simulation_id": "KETI-SC-01",
  "scenario_id":   "SC-01",
  "trigger_equipment_id": "BOG-201",
  "simulation_summary": "BOG 압축기 트립으로 저장탱크 압력이 지속 상승 중. PSV 개방 압력(13.5bar)까지 약 18분 소요 예상. 즉각적인 BOG 처리 경로 확보가 필요함.",
  "recommended_option_a": "재액화기(REL-701) 긴급 가동하여 BOG를 LH2로 재전환. 압축기 수리 병행.",
  "recommended_option_b": "벤트스택(VAL-601) 수동 개방하여 BOG를 대기 방출 후, 압축기 정비 실시.",
  "option_a_stabilization_min": 18,
  "option_b_stabilization_min": 25,
  "option_a_risk": "MEDIUM",
  "option_b_risk": "LOW",
  "option_a_detail": "재액화기 처리용량 한계로 잔여 BOG 일부 축적 가능. 탱크 압력 11.5bar 이하로 안정화.",
  "option_b_detail": "BOG 대기 방출로 환경 영향 발생. 방출량 약 500kg/h. 안전밸브 개방 위험 해소.",
  "expected_stabilization_min": 18
}

## 6.7 KETI 합의 필요 항목

| # | 항목 | 옵션 / 협의 사항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 대응안 개수 | 현재 A/B 고정 / 본개발: 1~N 가변 (option_count 파라미터) |
| 2 | 응답 시간 SLA | 동기: 30초 이내 권장 / 30초 초과 시 async 모드 필수 |
| 3 | 비동기 콜백 URL | 플랫폼이 KETI에 콜백 URL 등록 (X-Callback-Url 헤더) |
| 4 | timeseries_forecast 제공 여부 | PoC: 미제공 / 본개발: 시간별 예측 시계열 (압력/온도/유량) 제공 시 3D 시각화 강화 가능 |
| 5 | simulation_summary 길이 제한 | 최대 N자 (UI 표시 영역 제약) |
| 6 | 동적 저작도구 연동 | 신규 시나리오 정의 → KETI 시뮬레이션 → 플랫폼 등록 워크플로우 합의 |
| 7 | 시뮬레이션 입력 표준 | fault_type enum 통일, 파라미터 단위 표준화 |
| 8 | 결과 영구 저장 | 플랫폼 캐시 vs KETI 자체 저장 vs 양쪽 저장 |

# 7. 세이프티아 인터페이스 — 사고대응 / 이력관리

## 7.1 책임 영역

설비별 정비/점검/사고/교체 이력 보관 및 조회

비상상황 시나리오 라이브러리 (linked_sop_id 매핑)

운영자 메모(operator_note) 관리

(본개발) 이벤트 종료 시 플랫폼 → 세이프티아 자동 기록

(본개발) 사고대응 절차 라이브러리 동기화

## 7.2 Endpoint

| Method | Path | 용도 |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Health check |
| GET | /history/{scenario_id} | (시연용) 시나리오별 이력 배열 |
| GET | /history | [본개발] 이력 검색 (?equipment_id, from, to, type, page, size) |
| GET | /history/{history_id} | [본개발] 단건 이력 상세 |
| POST | /history | [본개발] 이벤트 종료 시 플랫폼 → 세이프티아 신규 이력 등록 |

## 7.3 [본개발] GET /history — 요청

GET /v1/history?equipment_id=BOG-201&from=2025-01-01&to=2026-12-31
    &type=MAINTENANCE&page=0&size=20
Authorization: Bearer <token>

쿼리 파라미터:
  equipment_id : 설비 ID (필수)
  from / to    : ISO 날짜 (옵션, 기본 최근 1년)
  type         : MAINTENANCE | INSPECTION | INCIDENT | REPLACE | NORMAL_PROFILE (옵션)
  page / size  : 페이지네이션 (옵션)
  scenario_id  : (시연 모드)

## 7.4 응답 스키마 (배열 또는 페이지)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| history_id | string | ✅ | 이력 단건 ID | SAFE-SC-01 |
| scenario_id | string | 옵션 | 시연 모드 | SC-01 |
| event_id | string (UUID) | 옵션 | 본개발: 연계 이벤트 | — |
| equipment_id | string | ✅ | 대상 설비 | BOG-201 |
| history_type | enum | ✅(본개발) | 이력 유형 | MAINTENANCE |
| last_maintenance_date | ISO date | ✅ | 최근 정비일 | 2026-01-18 |
| past_incident_summary | string | ✅ | 과거 사고/상태 요약 (한글) | 저장탱크에서 발생한 BOG를 처리하지 못함 |
| linked_sop_id | string | 옵션 | 연계 SOP | SOP-BOG-TRIP-01 |
| operator_note | string | 옵션 | 운영자 메모/권고 (한글) | 압축기 진동·전류 실시간 감시, 예비 압축기 준비 ... |
| created_at | ISO8601 | ✅(본개발) | 이력 등록 시각 | — |
| updated_at | ISO8601 | 옵션 | 최종 수정 시각 | — |

## 7.5 [본개발] POST /history — 신규 이력 등록 (플랫폼 → 세이프티아)

POST /v1/history HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{
  "site_id":      "LH2-INCHEON-01",
  "event_id":     "<UUID>",
  "equipment_id": "BOG-201",
  "history_type": "INCIDENT",
  "summary":      "BOG 압축기 트립 발생, 18분 내 재액화기 가동으로 안정화",
  "linked_sop_id":"SOP-BOG-TRIP-01",
  "executed_steps": [1, 2, 3, 4, 5],
  "operator_note": "...",
  "closed_at":   "2026-05-07T11:30:00+09:00"
}

응답:
  201 Created
  { "history_id": "SAFE-2026-05-07-0001", "created_at": "..." }

## 7.6 응답 예시 (PoC SC-01)

{
  "history_id":  "SAFE-SC-01",
  "scenario_id": "SC-01",
  "equipment_id":"BOG-201",
  "last_maintenance_date": "2026-01-18",
  "past_incident_summary":  "저장탱크에서 발생한 BOG를 처리하지 못함",
  "linked_sop_id": "SOP-BOG-TRIP-01",
  "operator_note": "압축기 진동·전류 실시간 감시, 예비 압축기/우회라인 준비, 토출측 차압 모니터링 강화"
}

## 7.7 세이프티아 합의 필요 항목

| # | 항목 | 옵션 / 협의 사항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | history_type 표준 체계 | MAINTENANCE / INSPECTION / INCIDENT / REPLACE / NORMAL_PROFILE 외 추가 구분 |
| 2 | 페이지네이션 / 검색 옵션 | 필수 필터 (설비, 기간, 유형) + 정렬 옵션 |
| 3 | 이력 영구 보관 vs 캐시 | (A) 매 호출 / (B) 플랫폼 캐시(TTL) / (C) 부분 동기화 |
| 4 | 이벤트 종료 시 자동 기록 | 플랫폼 → 세이프티아 POST /history 적용 여부 + 필수 필드 |
| 5 | 사고대응 라이브러리 연동 | 세이프티아 보유 사고대응 절차를 SOP 카탈로그로 가져올지 |
| 6 | 첨부파일 | 사진·문서·서명 첨부 시 별도 endpoint |
| 7 | 응답 시간 SLA | 동기 3초 이내 권장 |

# 8. 보안 / 인증 / 운영 정책

## 8.1 인증 방식 (본개발)

| 방식 | 설명 | 권고 |
| --- | --- | --- |
| API Key | 정적 토큰 헤더(X-API-Key) + IP 화이트리스트 | 초기 단계 (Phase 3) |
| OAuth 2.0 (Client Credentials) | 기관별 client_id/secret, JWT 발급 | 권고 (운영) |
| Mutual TLS (mTLS) | 양방향 인증서 검증 | 고위험 데이터 (기관별 정책) |

## 8.2 전송 보안

TLS 1.2 이상 의무 (1.0/1.1 차단)

암호 스위트 : ECDHE-RSA / ECDHE-ECDSA 계열

인증서 : Let's Encrypt 또는 운영기관 사설 CA

민감 정보(개인정보·서명·IP) 본문 평문 전송 금지 — 필요 시 추가 암호화

## 8.3 재시도 / Backoff / Rate Limit

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 재시도 (플랫폼 → 기관) | Exponential backoff: 1s, 2s, 4s, 8s (최대 4회) |
| 타임아웃 | 동기 호출 30초, 비동기 ack 5초, Health check 3초 |
| Rate Limit (기관 → 플랫폼) | 기관별 합의 (예: 100 req/min/IP) |
| 서버 다운 시 fallback | 플랫폼은 마지막 응답 캐시 표출 + 🔴 ApiStatusBar |
| 멱등성 키 | X-Request-Id 동일 시 동일 응답 반환 (5분 윈도우) |

## 8.4 감사 / 로깅

모든 API 호출은 양 측에서 로깅 (request_id, timestamp, source_ip, user, latency, status)

감사 로그 보존 : 최소 1년 (운영기관 정책에 따름)

에러 로그는 별도 SIEM(또는 운영기관 표준)으로 전송

센서 raw 데이터 외부 전송 시 로그에는 sensor_id/통계값만 (raw 값은 별도 스토리지)

# 9. 시퀀스 다이어그램 (이벤트 발생 → 종료 전 흐름)

## 9.1 SYMPTOM 단계 — 자동 enrichment

(SYMPTOM 진입)
  플랫폼 ──GET /api/provider/safetia/{scenario_id}──→ 세이프티아
  플랫폼 ←──[ 이력 배열 ]────────────────────────── 세이프티아

  플랫폼 ──GET /api/provider/kogas/{scenario_id}──→ KOGAS
  플랫폼 ←──[ 진단 결과 ]─────────────────────── KOGAS

  플랫폼  → SSE: SYMPTOM_ENRICHMENT (kogas_result, safetia_history)

## 9.2 FAULT 단계 — 위험예측

(FAULT 진입 — EventLog OPEN)
  운영자  → 위험예측 모드(M-RSK)에서 [실행] 클릭
  플랫폼 ──POST /api/provider/kgs/analyze {sensor_data, params}──→ KGS
  플랫폼 ←──[ 영향 분석 배열 ]──────────────────────────────── KGS
  플랫폼  → 2D 네트워크 + 3D 컬러링 + HAZOP 텍스트 표출
  플랫폼  → SOP 추천 활성화

## 9.3 SECONDARY_IMPACT 단계 — 시뮬레이션

(SECONDARY_IMPACT 진입)
  운영자  → 시뮬레이션 모드(M-SIM)에서 [실행] 클릭
  플랫폼 ──POST /api/provider/keti/simulate {scenario_id, params}──→ KETI
  플랫폼 ←──[ Option A/B + summary ]───────────────────────── KETI
  플랫폼  → 대응안 비교 카드 표출 + 3D 가스확산
  운영자  → [Option A 적용]  → SOP 추천 갱신

## 9.4 RESPONSE 단계 — 보고서 자동생성 + 이력 등록

(RESPONSE 진입 — EventLog CLOSED)
  플랫폼  → 자체 로직: report_generator.generateReport(event_id)
          (KOGAS·KGS·KETI·세이프티아 데이터 통합 → ReportDocument 생성)

  [본개발] 플랫폼 ──POST /v1/history (신규 이력 등록) ──→ 세이프티아
          ←── 201 Created { history_id }

  [본개발 옵션] 플랫폼 ──POST /v1/feedback (정/오진 라벨) ──→ KOGAS
          (KOGAS 모델 재학습 데이터로 활용)

# 10. 인터페이스 합의 체크리스트

## 10.1 KOGAS 측 확인 사항

| # | 항목 | 확정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | fault_code 표준 체계 (FLT-* 외 신규) | □ |  |
| K2 | sensor_evidence 형식 (string vs object) | □ |  |
| K3 | 응답 시간 SLA (동기 5초) | □ |  |
| K4 | Push (webhook) 적용 여부 | □ |  |
| K5 | 센서 데이터 push 주기/범위 | □ |  |
| K6 | 재학습 데이터 회신 정책 | □ |  |
| K7 | 동일 설비 다중 동시 진단 처리 | □ |  |
| K8 | 신뢰도 산출 기준 | □ |  |
| K9 | 인증 방식 (API Key / OAuth / mTLS) | □ |  |
| K10 | 감사 로그 보존 정책 | □ |  |

## 10.2 KGS 측 확인 사항

| # | 항목 | 확정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | impact_type enum 추가 (현 8종 → ?) | □ |  |
| G2 | impact_score 산출 기준 | □ |  |
| G3 | predicted_after_sec 정밀도 | □ |  |
| G4 | 응답 시간 SLA | □ |  |
| G5 | 영향 그래프 깊이 (depth) | □ |  |
| G6 | recommended_action 텍스트 표준 / SOP 매핑 | □ |  |
| G7 | color_2d / color_3d 위치 (KGS / 플랫폼) | □ |  |
| G8 | 센서 데이터 입력 범위 | □ |  |
| G9 | 인증 방식 | □ |  |
| G10 | 감사 로그 보존 정책 | □ |  |

## 10.3 KETI 측 확인 사항

| # | 항목 | 확정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 대응안 개수 (A/B 고정 vs N개) | □ |  |
| E2 | 동기/비동기 응답 시간 SLA | □ |  |
| E3 | 비동기 콜백 URL 등록 방식 | □ |  |
| E4 | timeseries_forecast 제공 여부 | □ |  |
| E5 | simulation_summary 길이 제한 | □ |  |
| E6 | 동적 저작도구 연동 워크플로우 | □ |  |
| E7 | fault_type enum 표준 | □ |  |
| E8 | 결과 영구 저장 정책 | □ |  |
| E9 | 인증 방식 | □ |  |
| E10 | 감사 로그 보존 정책 | □ |  |

## 10.4 세이프티아 측 확인 사항

| # | 항목 | 확정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | history_type 표준 체계 | □ |  |
| S2 | 페이지네이션·검색 옵션 | □ |  |
| S3 | 이력 영구 보관 vs 캐시 정책 | □ |  |
| S4 | 이벤트 종료 시 자동 기록 적용 | □ |  |
| S5 | 사고대응 라이브러리 연동 | □ |  |
| S6 | 첨부파일 endpoint | □ |  |
| S7 | 응답 시간 SLA | □ |  |
| S8 | 운영자 메모 한글 길이 제한 | □ |  |
| S9 | 인증 방식 | □ |  |
| S10 | 감사 로그 보존 정책 | □ |  |

# 11. 부록

## 11.1 PoC 시나리오 ↔ 외부기관 데이터 매트릭스

| 시나리오 | Trigger | KOGAS | KGS | KETI | 세이프티아 | SOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | BOG-201 | FLT-01 (75%) | 4건 (88/76/64/58) | REL/벤트 18min/25min | BOG-201 이력 | SOP-BOG-TRIP-01 |
| SC-02 | PMP-301 | FLT-02 (78%) | 3건 | 정지/감량 15/35min | PMP-301 | SOP-PUMP-CAV-01 |
| SC-03 | TK-101 | FLT-03 (81%) | 3건 | 압축기 최대/이송 32/22min | TK-101 | SOP-TANK-PRES-01 |
| SC-04 | VAL-601 | FLT-04 (84%) | 3건 | Bypass/펌프정지 12/40min | VAL-601 | SOP-VAL-STUCK-01 |
| SC-05 | PIP-501 | FLT-05 (72%) | 2건 | — | PIP-501 | SOP-BOG-SURGE-01 |
| SC-06 | VAP-401 | FLT-06 (75%) | 2건 | — | VAP-401 | SOP-VAP-COLD-01 |
| SC-07 | TK-101 | FLT-07 (78%) | 1건 | — | TK-101 | SOP-NORMAL-OPS-01 |
| SC-08 | ARM-101 | FLT-ARM-ESD (82%) | 다건 | — | ARM-101 | SOP-ARM-ESD-01 |

## 11.2 식별자 / Enum 빠른 참조

| 분류 | 값 |
| --- | --- |
| EquipmentType | LH2_CARRIER, LOADING_ARM, STORAGE_TANK, BOG_COMPRESSOR, TRANSFER_PUMP, VAPORIZER, MAIN_PIPE, VALVE_STATION, RELIQUEFIER, SEAWATER_PUMP |
| SensorType | PRESSURE, TEMPERATURE, FLOW, VIBRATION, CURRENT, LEVEL |
| Severity / risk_level | INFO, WARNING, CRITICAL, EMERGENCY |
| impact_type (KGS) | PRIMARY_EVENT, PRESSURE_PROPAGATION, PSV_ACTIVATION_RISK, BACKUP_ACTIVATION, FLOW_INTERRUPTION, PRESSURE_BUILDUP, SUPPLY_SHORTAGE, FLOW_REDUCTION |
| Phase | NORMAL, SYMPTOM, FAULT, SECONDARY_IMPACT, RESPONSE |
| history_type (세이프티아) | MAINTENANCE, INSPECTION, INCIDENT, REPLACE, NORMAL_PROFILE |
| fault_type (KETI 요청) | OVERPRESSURE, CAVITATION, STUCK_VALVE, COLD_BRITTLE, BOG_SURGE, ESD_TRIP, NORMAL_OPS |
| option_*_risk (KETI) | NONE, LOW, MEDIUM, HIGH |
| return_mode (KETI) | sync, async |
| SOP Category | EMERGENCY, SAFETY, ROUTINE, INSPECTION, EVENT_RESPONSE, MAINTENANCE |

## 11.3 Health Check 통합 응답 예시

GET /api/provider/kogas/health    → 200 { "status": "ok", "provider": "KOGAS" }
GET /api/provider/kgs/health      → 200 { "status": "ok", "provider": "KGS" }
GET /api/provider/keti/health     → 200 { "status": "ok", "provider": "KETI" }
GET /api/provider/safetia/health  → 200 { "status": "ok", "provider": "SAFETIA" }

비정상 시:
  503 { "status": "degraded" | "down", "provider": "<name>", "reason": "..." }

## 11.4 변경 이력

| 버전 | 일자 | 주요 변경 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-07 | PoC 기반 본개발 인터페이스 합의안 최초 작성 | 유엔이 |

## 11.5 검토자 서명란

| 기관 | 검토자(직책/성명) | 검토일 | 의견 / 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOGAS |  |  |  |
| KGS |  |  |  |
| KETI |  |  |  |
| 세이프티아 |  |  |  |
| 운영기관 |  |  |  |
| 유엔이(작성) |  |  |  |